	OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17, 1000 Ljubljana
	



NADZOR TEMPERATUR 2019
	OSKRBA


	NALOGA
	POGOSTOST
	JANUAR
	FEBRUAR
	MAREC
	APRIL
	MAJ

	JUNIJ

	Z VROČO VODO
	· Preverjanje temperature vode, ki izstopa iz grelca.

· Preverjanje temperature vode, ki se vrača v grelec.

· Voda na izstopu mora imeti vsaj 60 °C.

· Voda, ki se vrača nazaj pa 50 °C.


	MESEČNO
	
	
	
	
	
	

	
	· Na kontrolnih pipah  

· Preveriti, če temperatura v manj kot v minuti doseže
             50 °C (bolje 55°C).


	MESEČNO
	
	
	
	
	
	

	
	· Preverjati na ostalih pipah po principu rotacije, če temperatura v manj kot minuti točenja doseže 50 °C (bolje 55 °C).


	NA 6

MESECEV
	
	
	
	
	
	

	
	· Čiščenje perlatorjev (mrežic na pipah)


	4-KRAT

LETNO
	
	
	
	
	
	

	
	· Čiščenje 2x 1200 l grelnikov vode


	PO POTREBI
	
	
	
	
	
	

	S HLADNO VODO
	· Preveriti temperaturo vode na vstopu v objekt. 

· Temperatura mora biti po možnosti ves čas do 20 °C.


	NA 6

MESECEV
	
	
	
	
	
	

	
	· Preveriti, če je na kontrolnih pipah po 2 min točenja temperatura vode do 20 °C.


	MESEČNO
	
	
	
	
	
	

	
	· Preverjati, če je temperatura vode po principu rotacije na izbranih pipah po 2 minutah točenja pod 20 °C.

· Razlika med najvišjo in najnižjo izmerjeno temperaturo po 1 minuti ne sme biti večja od 4 °C.

	NA 6

MESECEV
	
	
	
	
	
	


NADZOR TEMPERATUR 2019
	OSKRBA


	NALOGA
	POGOSTOST
	JULIJ
	AVGUST
	SEPTEMBER
	OKTOBER
	NOVEMBER


	DECEMBER

	Z VROČO VODO
	· Preverjanje temperature vode, ki izstopa iz grelca.

· Preverjanje temperature vode, ki se vrača v grelec.

· Voda na izstopu mora imeti vsaj 60 °C.

· Voda, ki se vrača nazaj pa 50 °C.


	MESEČNO
	
	
	
	
	
	

	
	· Na kontrolnih pipah  

· Preveriti, če temperatura v manj kot v minuti doseže
             50 °C (bolje 55°C).


	MESEČNO
	
	
	
	
	
	

	
	· Preverjati na ostalih pipah po principu rotacije, če temperatura v manj kot minuti točenja doseže 50 °C (bolje 55 °C).


	NA 6

MESECEV
	
	
	
	
	
	

	
	· Čiščenje perlatorjev (mrežic na pipah)


	4-KRAT

LETNO
	
	
	
	
	
	

	
	· Čiščenje 2x 1200 l grelnikov vode


	PO POTREBI
	
	
	
	
	
	

	S HLADNO VODO
	· Preveriti temperaturo vode na vstopu v objekt. 

· Temperatura mora biti po možnosti ves čas do 20 °C.


	NA 6

MESECEV
	
	
	
	
	
	

	
	· Preveriti, če je na kontrolnih pipah po 2 min točenja temperatura vode do 20 °C.


	MESEČNO
	
	
	
	
	
	

	
	· Preverjati, če je temperatura vode po principu rotacije na izbranih pipah po 2 minutah točenja pod 20 °C.

· Razlika med najvišjo in najnižjo izmerjeno temperaturo po 1 minuti ne sme biti večja od 4 °C.

	NA 6

MESECEV
	
	
	
	
	
	


