## Slide 1
11 VLAŽEN ZRAK
ABSOLUTNA VLAŽNOST
Absolutna vlažnost je v kilogramih izražena vsebina vode v prostornini 1 m3, torej gostota pare.
ρv - absolutna vlažnost [kg/m3]
mv - masa vodne pare [kg]
Rv - plinska konstanta za vodno paro [Rv = 461,5 J/kgK]
V – volumen zraka [m3]
p' - tlak vodne pare [Pa]
T - absolutna temperatura [K]
Vlažen zrak je nasičen, ko vsebuje toliko pare, da se začne ta izločati. To imenujemo stanje nasičenosti. Delni tlak vodne pare v stanju nasičenosti imenujemo nasičeni parni tlak ps in je enak tlaku nasičenja čiste vode pri dani temperaturi.

## Slide 2
ps =pv . Rv . T
[Pa]
Največja možna vlažnost zraka pri okoliškem tlaku je odvisna od temperature. Topli zrak akumulira več vodne pare kot pa hladni (zrak pri 20 °C vsebuje največ 17,3 g/m3 vlage, zrak pri 12 °C pa le 10,63 g/m3).
Primer:
V prostoru je npr. pri 20 °C 15g/m3 vodne pare. Relativna vlažnost
ρ = (15 g/m3)/(17,3 g/m3) · 100 = 86,7 %
V zimskem času, ko je temperatura zraka nizka, je relativna vlažnost zunanjega zraka visoka, običajno 90 % in več. Relativna vlažnost notranjih prostorov se giblje okrog 50 do 70 %. Enak volumen lahko vsebuje pri nižji temperaturi manjšo količino vodne pare kot pa pri višji temperaturi. Zato v primeru vlažnih prostorov in zniževanju temperature višek vodne pare kondenzira. Ta pojav imenujemo pojav rosen ja.

## Slide 3
RELATIVNA VLAŽNOST
Relativna vlažnost v odstotkih je stokratna vrednost razmerja parcialnega tlaka vodne pare in tlaka nasičenosti.
Relativna vlažnost je odvisna od temperature, saj je parcialni tlak vodne pare nasičenja funkcija temperature vlažnega zraka. Je eno od meril bival­nega ugodja ljudi.
[%]
suh zrak φ = 0
nasičen zrak φ = 1 oz. 100 %
VLAŽNOST V VLAŽNEM ZRAKU
Vlažnost v vlažnem zraku x je razmerje mas vodne pare mv in suhega
zraka mz.
p - celotni tlak vlažnega zraka [Pa]

## Slide 4
ENTALPIJA VLAŽNEGA ZRAKA
Entalpija vlažnega zraka je enaka seštevku entalpije suhega zraka in vodne pare.
h = hz + x hv J/kg
Za idealne pline je:
entalpija suhega zraka hz =cpz.t
entalpija vodne pare hv=cpv.t + r
entalpija vlažnega zraka h = hz + x hv =cpz.t + x.(cpv.t+r)
H = H0 + mz . cpz . (T - T0) + x [mv . cpv . (T - T0) + mv . r]
H0 - izhodiščna vrednost entalpije pri T0 [J]
mz · cpz ·(T - T0) - povečanje entalpije suhega zraka pri povečanju temperature iz T0 na T [J]
mv . cpz ·(T - T0) - povečanje entalpije vodne pare pri povečanju temperature iz T0 na T [J]
mv. cpv · r - uparjalna toplota oziroma uparjalna entalpija pri temperaturi T0 [J]
Izhodiščna vrednost specifične entalpije h0 je enaka nič, dokler entalpijo vlažnega zraka določimo ob upoštevanju:
r = 2500 kJ/kg
cpz = 1,005 kJ/kgK
cpv = 1,926 kJ/kgK

## Slide 5
h – x diagram za vlažni zrak
h
x
φ=1
T = konstanta
področje megle
h = konstant
Nasičeno področje
T = 0˚C
Področje ledene megla
3˚C

## Slide 6
Primer
1. Zrak temperature T1 = 295 K in vlažnosti x = 8 g/kg izobarno ohladimo na T2 = 285 K. Kakšna je relativna vlažnost zraka pred in po ohlajanju? Proces skiciraj v diagramu h-x!
p = 1 bar
T1 = 295 K
T2 = 285 K
x = 8 g/kg
x [kg/kg]
h [J/kg]

## Slide 7
Relativna vlažnost:
2. Vlažen zrak vsebuje m = 650 kg suhega zraka in vodne pare pri tlaku
p = 1 bar, temperaturi T1 = 287 K in φ =60 % relativne vlažnosti ter mu dovedemo izobarno Q12 = 13 MJ toplote. S pomočjo diagrama h-x določi končno stanje.
p = 1 bar
T1 = 287 K = 14˚C
φ = 60% = 0,6
m = 650 kg
Q12 =13 MJ
T2, φ2, h2 = ?
x [kg/kg]
h [J/kg]
T2
Stanje 1:
x = 0,6 . 0,0101 = 0,00606 kg/kg
h1 = 39,58. 06 =23,75 kJ/kg
Stanje: 2
x

## Slide 8
3. Vlažen zrak relativne vlažnosti φ1 = 80 % in temperature T1 = 293 K izobarno segrejemo na T2 = 301 K. Analitično določi relativno vlažnost po segrevanju in nariši proces v diagramu h-x! Nalogo reši tudi grafično in primerjaj rezultate!
T1=293 K, T2=301 K T1=293 K = 20˚C T2=301 K = 28˚C
φ1=80%=0,8 ps1=23,37mbar ps2=37,78mbar
φ2
Analitično:
Grafično:
x [kg/kg]
h [J/kg]
h2
h1
T2
T1
x

## Slide 9
4. Določi specifično entalpijo vlažnega zraka pri T = 297 K in φ = 35 %
relativne vlažnosti pri tlaku p = 1013 mbar!
p = 1013 mbar.
T = 297 K = 24˚C
φ = 35% = 0,35
h=?
Specifična entalpija:
Iz priročnika str 209: r = 2500 kJ/kg cpz = 1,005 kJ/kgK cpv=1,926 kJ/kgK
x [kg/kg]
h [J/kg]
h1
h2
T1
T2
x

## Slide 10
5. Vlažen zrak temperature T1 = 305 K in relativne vlažnosti φ1 = 36 %
izobarno ohladimo na T2 = 299 K. Izračunaj relativno vlažnost po ohladitvi!
Proces nariši v diagramu h-x! Nalogo reši grafično in analitično!
T1 = 305 K = 32˚C Analitično:
T2 = 299 K
φ1 = 36 % = 0,36
φ2=?
Grafično:
Iz diagrama h-x odčitamo:
φ2 = 0,5 = 50%
6. Zrak temperature T1 = 285 K in vlažnosti x = 7 g/kg izobarno
segrejemo na T2 = 291 K. Kakšna je relativna vlažnost zraka pred in po
segrevanju? Proces nariši v Mollierovem diagramu h-x!

## Slide 11
p =1 bar
T1 = 285K = 12˚C
T2 = 291K = 18˚C
x = 7 g/kg
φ1, φ2 =?
Relativna vlažnost:
h [J/kg]
x [kg/kg]
x
h1
h2
T1
T2

## Slide 12
Naloge (str.133,134):
1. Zrak temperature T1 = 297 K in vlažnosti x = 8 g/kg izobarno ohladimo na T2 = 285 K. Kakšna je relativna vlažnost zraka pred in po ohlajanju φ1, φ2? Proces skiciraj v diagramu h-x! (R: φ1 = 0,4, φ2 = 0,80)
2. Vlažen zrak vsebuje m = 500 kg suhega zraka in vodne pare pri tlaku p = 1 bar, pri temperaturi T = 303 K in relativni vlažnosti φ = 70 % ter mu dovedemo izobarno
Qdo = 7 MJ toplote. S pomočjo diagrama h-x določi končno stanje.
(R: ∆h = 14 kJ/kg, x1 = 19 g/kg, h1 = 78 kJ/kg, h2 = 92 kJ/kg, φ2 = 0,38, T2 = 321 K)
3. Vlažen zrak relativne vlažnosti φ = 60 % in temperature T1 = 283 K izobarno segrejemo na T2 = 313 K. Analitično določi relativno vlažnost po segrevanju in nariši proces v h-x diagramu! Nalogo reši tudi grafično in primerjaj rezultate!
(R: φ = 0,1)
4. Določi specifično entalpijo vlažnega zraka pri T = 299 K in φ = 35 % relativne vlažnosti pri tlaku p = 1013 mbar! (R: h = 45 kJ/kg)
5. Vlažen zrak temperature T1 = 305 K in relativne vlažnosti φ = 40 % izobarno ohladimo na T2 = 299 K. Izračunaj relativno vlažnost po ohladitvi! Proces nariši v diagramu h-x! Nalogo reši grafično in analitično! (R: φ2 = 55 %)